成都金沙遗址博物馆

2026-2027年后勤保障服务项目需求

一、项目概况

（一）服务期限及阶段划分

本项目服务期限为2026年11月21日至2027年9月20日。

1.第一阶段：闭馆保障阶段

服务时间为2026年11月21日至2027年4月30日。该阶段成都金沙遗址博物馆处于闭馆提升状态，供应商按照本采购需求规定的闭馆阶段服务范围、服务数量、人员配置和服务标准提供后勤保障服务。

2.第二阶段：开馆运行阶段

服务时间为2027年5月1日至2027年9月20日。该阶段成都金沙遗址博物馆恢复开放，供应商按照本采购需求规定的开馆阶段服务范围、服务数量、人员配置和服务标准提供后勤保障服务。

上述阶段划分属于本项目采购需求和合同的组成部分。供应商应分别测算两个阶段的人工、社会保险、住房公积金、法定节假日工资、管理费、材料费、设备工具费、保险费、税费及其他履约成本，并计入投标报价。

（二）项目基本情况

成都金沙遗址博物馆占地551亩，总建筑面积约45500平方米，绿化面积约18.8万平方米，每年的客流量大约为180万人次，是国家一级博物馆、4A级景区、国家考古遗址公园和全国重点文物保护单位，博物馆开放时间为每日9∶00—18∶00（17:00停止入园），每周一闭馆（法定节假日和1、2、7、8月除外）。

供应商为成都金沙遗址博物馆提供员工食堂服务、会务及前台服务（含大型接待）、设备设施管理服务、博物馆园区（除绿化区域）博物馆建筑物内虫害防治服务、重大文化活动服务、延时服务和其他采购人认为应该需要后勤保障服务的事项。

二、服务内容

（1）员工食堂服务

（2）会务及前台服务（含大型接待）

（3）设备设施管理服务

（4）博物馆园区（除绿化区域）虫害防治服务

（5）重大文化活动服务

（6）延时服务

（7）其他需要后勤保障服务的事项

三、服务要求

（一）总体要求

供应商为本项目提供的所有服务须符合现行的下列法律法规、强制性国家相关标准、行业标准、技术规范等要求（包含不限于）以下标准规范：

《中华人民共和国消防法》（2021修订版）

《中华人民共和国文物保护法》

《中华人民共和国食品安全法》

《四川省消防条例》

《成都市消防条例》

《建筑消防设施的维护管理》 GB25201-2010

《建筑消防设施检测技术规程》 GA503-2004

《建筑设计防火规范》 GB50016-2014（2018年版）

《自动喷水灭火系统设计规范》 GB50084-2017

《建筑防烟排烟系统技术标准》 GB51251-2017

《火灾自动报警系统设计规范》 GB50116-2013

《自动喷水灭火系统施工及验收规范》 GB50261-2017

《消防给水及消火栓系统技术规范》 GB50974-2014

《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》GB51309-2018

《火灾自动报警系统施工及验收标准》 GB50166-2019

《建筑灭火器配置验收及检查规范》 GB50444-2008

《细水雾灭火系统技术规范》 GB50898-2013

《气体灭火系统设计规范》 GB50370-2005

《六氟丙烷(HFC236fa)灭火剂》 GB25971-2010

《外储压七氟丙烷灭火系统技术规程》  CECS386-2014

《柜式气体灭火装置》 GB16670-2006

《气体灭火系统施工及验收规范》 GB50263-2007

《气瓶安全技术规程》TSG23-2021

《气瓶搬运、装卸、储存和使用安全规定》GB/T34525-2017

《泡沫灭火系统技术标准》 GB50151-2021

《泡沫灭火系统及部件通用技术条件》 GB20031-2005

《建筑灭火器配置设计规范》 GB50140-2005

《建筑钢结构防火技术规范》 GB51249-2017

《防火门》 GB12955-2008

《防火卷帘》 GB14102-2005

《防火卷帘控制器》 XF386-2002

《推车式灭火器》 GB8109-2005

《干粉灭火剂》 GB4066-2017

《灭火器箱》 XF139-2009

《手提式灭火器 第3部分：检验细则》GB/T4351.3-2005

《手动火灾报警按钮》 GB19880-2005

《消防水带》 GB6246-2011

《消防软管卷盘》 GB15090-2005

《室内消火栓》 GB3445-2018

《消火栓箱》 GB/T14561-2019

《消防水泵接合器》 GB3446-2013

《自动跟踪定位射流灭火系统技术标准》GB51427-2021

《点型感烟火灾探测器》 GB4715-2005

《点型感温火灾探测器》 GB4716-2005

《线型光束感烟火灾探测器》 GB14003-2005

《线型感温火灾探测器》 GB16280-2014

《点型感烟/感温火灾探测器性能评价》GB/Z24979-2010

《火灾探测报警产品的维修保养与报废》 GB29837-2013

《火灾报警控制器》 GB4717-2005

《可燃气体报警控制器》 GB16808-2008

《雨淋喷头》 GB/T25205-2010

《火灾显示盘》 GB17429-2011

《电气火灾监控系统第2部分：剩余电流式电气火灾监控探测器》GB14287.2-2014

《固定消防给水设备第3部分：消防增压稳压给水设备》GB27898.3-2011

《自动喷水灭火系统第2部分：湿式报警阀、延迟器、水力警铃》GB5135.2-2003

《自动喷水灭火系统第6部分：通用阀门》GB5135.6-2018

《钢结构防火涂料应用技术规程》T/CECS24-2020

《钢结构防火涂料》 GB14907-2018

《消防安全工程第3部分：火灾风险评估指南》GB/T31593.3-2015

《消防应急救援 技术训练指南》 GB/T29175-2012

《文物建筑和博物馆火灾风险指南及检查指引》（应急消〔2021〕164号）

《人员密集场所消防安全管理》 GB/T40248-2021

《社会单位灭火和应急疏散预案 编制及实施导则》GB/T38315-2019

《地下建筑火灾扑救行动指南》 XF/T1190-2014

《低压配电设计规范》 GB50054-2011

《城市居民生活用水用量标准》 GB/T50331-2002

《建筑给水排水制图标准》 GB/T50106-2010

《给水排水构筑物工程施工及验收规范》GB50141-2008

《建筑给水塑料管道工程技术规程》 CJJ/T98-2014

《民用建筑节水设计标准》 GB50555-2010

《建筑给水排水设计标准》 GB50015-2019

《建筑给水排水与节水通用规范》 GB55020-2021

《屋面工程质量验收规范》 GB50207-2012

《建筑地面工程施工质量验收规范》 GB50209-2010

《地下防水工程质量验收规范》GB50208-2011

《城镇排水与污水处理条例》

《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002

《电梯工程施工质量验收规范》GB50310-2002

《电梯安装验收规范》 GB/T10060-2011

《通风与空调工程施工规范》GB50738-2011

《多联机空调系统工程技术规程》JGJ174-2010

《蒸发冷却制冷系统工程技术规程》 JGJ342-2014

《变风量空调系统工程技术规程》 JGJ343-2014

《通风管道技术规程》 JGJ/T141-2017

《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2016

《锅炉房设计标准》 GB50041-2020

《民用建筑绿色设计规范》 JGJ/T229-2010

《施工现场临时用电安全技术规范》 JGJ46-2005

《电力设备预防性试验规程》DL/T 596-2005

《建筑照明设计标准》GB50034-2013

《玻璃幕墙工程质量检验标准》 JGJ/T139-2020

《图书馆、博物馆、美术馆、展览馆卫生标准》GB 9669-1996

注：在服务期间若相关法律法规、强制性国家相关标准、行业标准、技术规范有更新的，按最新规定执行。

（二）具体服务要求

1、员工食堂服务

（1）

- 供应商负责食堂的日常事务管理，保证采购人工作日及节假日加班工作人员正常就餐服务。服务内容包括食堂管理服务和博物馆供餐服务，食堂环境须卫生、整洁，提供的餐食须美味、健康、安全；

- （2）供应商须建立食堂管理具体的组织架构、人员录用及相关的规章制度；

- （3）供应商需建立食材管理使用制度和配餐制度；

- （4）食堂各类人员按岗位着装要求统一，言行规范，佩戴透明餐饮口罩；

- （5）供应商须确保食堂的服务人员数量及资质符合采购人的需求，日常膳食配料、工作场地、水电等由采购人负责，配套辅材、设施设备、工器具、卫生用品等由供应商提供。

- （6）供应商在做好食堂服务工作的同时，有责任向采购人提供合理化建议，以提高食堂管理效率和供餐质量。

- （7）服务地点及时间要求：金沙遗址博物馆员工食堂，服务期内（春节和文化活动等除外）供应商可视具体情况安排服务人员轮休。如遇特殊情况需进行特别保障的（如节假日供餐、提前或延后供餐等情况），中标供应商应按采购人特殊需求提供食堂保障。

- ★（8）供餐标准及时间：

《员工食堂供餐标准及时间表》

| 供餐时间（工作日） | 早餐：早上08:00-09:00 | 周末供餐仅包含午餐，不包含早餐，晚餐视情况而定。春节或其他大型活动期间，按采购人的要求提供餐食。 |
| --- | --- | --- |
|  | 午餐：中午11:30-13:00 |  |
|  | 晚餐：按采购人要求确定的就餐人数及时间提供 |  |
| 就餐人数 | 正常工作日每顿预计160人次，法定节假日（含周末）每顿预计80人次。 | 供应商每日应按照实际就餐人数进行备餐。 有临时活动开展时，供应商应根据采购人的要求提供相应数量的餐食。 |
| 餐食标准 | 早餐：提供至少7种品类的食物 | 服务期间的食材由采购人负责提供 |
|  | 午餐：提供至少7种品类的食物，包含：主食、两荤两素、汤、水果或酸奶 |  |
|  | 晚餐：按采购人要求确定的就餐人数及时间提供 |  |

注：供应商在投标时须对以上供餐标准提供承诺函，承诺按此标准提供服务（实质性要求）。

（9）质量及卫生要求：

①供应商应建立基本的食堂管理制度，主要包括食堂纪律、清洁卫生制度、员工考勤休假制度、食堂设施设备使用维护制度、厨房日常工作检查制度等。

②供应商须在符合国家、地方和行业的餐饮、食品卫生质量标准的前提下，设立烹调标准、卫生标准等，确保菜肴食品质量的卫生可口。

③供应商应明确各岗位责任，对食堂设备设施定期消毒，对食材处理实施严格管理，坚持厉行节约，提高工作效率，确保饮食安全。

④采购人将不定时对餐厅服务保障工作质量进行抽查。抽查结果不达标的，供应商须在一个月内整改，如第二次抽查仍不达标，视作供应商违约，采购人有权按合同约定的标准扣除当月的部分服务费用。如第二次抽查后仍不整改或整改后抽查仍不合格的，采购人有权提前解除合同，因此而产生的损失及违约责任由供应商承担。

⑤若合同执行期间因供应商原因发生卫生、安全事故，造成人员伤害或财产损失的，则采购人有权在合同执行期间以无法履约为由终止合同执行，因此而产生的损失及违约责任由供应商承担。

⑥供应商应对厨房及餐厅设施、设备进行正常使用与管理，严格按使用规程操作。因使用不当造成损坏，由中标供应商负责赔偿。

⑦供应商须每天留食品样品且留样符合要求，以便安全卫生检查。

⑧供应商须为员工食堂提供包括但不限于餐巾纸、纸巾盒、牙签等配套辅材（单日用餐约160人次），且须符合相应的国家标准；纸巾盒、餐巾纸及牙签等配套辅材每桌（四人一桌）配备一套，在每次开餐前巡查补充。

⑨经营活动及餐饮服务人员须符合《中华人民共和国食品安全法》的相关规定。

- （10）供应商须提供食堂管理总体方案，方案需涵盖本部分提及的所有内容。

- 2、会务及前台服务

- （1）闭馆阶段服务要求

会务服务主要负责配合金沙遗址博物馆安排会务活动的会场布置、餐饮安排、接待等相关工作。游客前台服务暂停。

服务地点：金沙遗址博物馆。

服务时间：2026年11月21日至2027年4月30日。

具体服务内容及具体要求：

负责为公众提供电话咨询服务。相关前台人员应该经过专业培训后上岗，主动学习相关政策文件，在不清楚具体情况时不随意回答游客问题。

负责信件、报刊杂志的接收、分发工作。金博路1号和金博路7号设有外部信件、邮包、报纸收发处、提供外部来件签收，并向内部按部门归类分发和签收。

配合会务活动开展（如博物馆日常会议、临时展览开闭幕式、专题学术活动、对外讲座、宾客接待、外事接待等相关活动）的会场布置、礼仪会务接待等相关工作。会务人员须做到文明、礼貌、热情地接待问询、建议和投诉；主动引导前来参观的人员；管理和使用多媒体会议系统；提前做好会场布置，会场整洁，布置氛围与会议主体相符，会议服务人员动作规范，茶水递送及时。

- （2）开馆阶段服务要求

- 会务服务主要负责配合金沙遗址博物馆安排会务活动的会场布置、餐饮安排、接待等相关工作。前台服务主要负责游客服务点咨询、行李寄存、投诉、游客留言、广播等日常游客接待综合服务。

- 服务地点：金沙遗址博物馆。

- 服务时间：2027年5月1日至2027年9月20日。

- 具体服务内容及具体要求：

- 负责为游客提供咨询服务。相关前台人员应该经过专业培训后上岗，主动学习相关政策文件，在不清楚具体情况时不随意回答游客问题。

- 负责信件、报刊杂志的接收、分发工作。博物馆设有外部信件、邮包、报纸收发处、提供外部来件签收，并向内部按部门归类分发和签收。

- 负责游客讲解服务器材管理、发放、收回工作，前台人员每日严格对讲解服务器材做好分类、调试、充电及清点，检查讲解服务器材是否完好正常供游客使用，建立合理有效的对客服务工作程序及讲解器材管理实施办法，及时做好讲解服务器材清洁消毒工作，保证游客能够正常安全使用。如前台人员发现博物馆馆内摆放的宣传折页即将使用完毕，应立即联系博物馆有关部门，及时对宣传折页进行补充。（工作地点：南门游客中心、陈列馆一楼总台）

- 配合会务活动开展（如博物馆日常会议、临时展览开闭幕式、专题学术活动、对外讲座、宾客接待、外事接待等相关活动）的会场布置、礼仪会务接待等相关工作。会务人员须做到文明、礼貌、热情地接待问询、建议和投诉；主动引导前来参观的人员；管理和使用多媒体会议系统；提前做好会场布置，会场整洁，布置氛围与会议主体相符，会议服务人员动作规范，茶水递送及时。

- 确保公共区域纸杯（含学术报告厅有活动时观众饮水、会议用纸杯）正常使用，如出现使用完毕，需在15分钟内补充到位，如遇游客较多时，每小时巡查，即时补充。

- 确保安全驾驶观光车，定期清洗电动观光车，保证电动车车身及内部干净卫生。

- 1、会议接待服务方案要求

- 供应商须提供200人以上会议接待服务方案和采购人重要外事服务和重要参观、调研接待服务方案（方案须全面反映接到重要外事和重要参观、调研任务直至任务结束后的全流程科学管理服务方案，方案包括但不限于人员安排、政治审查配合、车辆（内外）调度安排、讲解设备消毒回收等方面）。

- 2、设备设施运维管理服务要求

- （1）闭馆阶段服务要求

- 培训技术服务人员，配合采购人及相关维保单位对各类设施设备进行管理维护。

（2）开馆阶段服务要求

博物馆各层功能表及主要设备表（以上数据均为设计图纸测算后得出结果，具体数量以开馆后实际为准）：

1.1各层功能表

【陈列馆】

| 楼层 | 主要内容 |
| --- | --- |
| 负一楼 | 五展厅、临时展厅、库房、礼品超市、4D影院、办公区、低压配电室、卫生间、学术报告厅、设备机房、管道井、青少年体验区等 |
| 一楼 | 公共大厅、多功能厅、接待室、三展厅、四展厅、监控室、卫生间、设备机房、管道井等 |
| 二楼 | 一展厅、二展厅、库房及附属用房、管道井等 |
| 三楼 | 办公室、卫生间、设备机房等 |

【遗迹馆、南门游客中心、东门票房】

|  | 主要内容 |
| --- | --- |
| 遗迹馆 | 探坑、卫生间、设备机房、实验室等 |
| 南门游客中心 | 服务大厅、接待室、票房及讲解员休息室、卫生间、设备机房等 |
| 东门票房 | 接待室、办公室、票房及讲解员休息室、、卫生间、设备机房等 |

【文化交流中心一区】

| 楼层 | 主要内容 |
| --- | --- |
| 负一楼 | “金沙奇遇记”(暂定名）儿童探索区 |
| 一楼 | 教育中心 |
| 二楼 | 办公室、教研空间 |

【文化交流中心二区】

| 楼层 | 主要内容 |
| --- | --- |
| 负一楼 | 办公区、库房、卫生间 |
| 一楼 | 档案中心 |
| 二楼 | 档案中心 |

【文化交流中心三区（办公区）】

| 楼层 | 主要内容 |
| --- | --- |
| 负一楼 | 办公区、监控室、卫生间、设备机房、管道井 |
| 一楼 | 玉石器文物保护实验室、金属文物保护实验室、有机质文物保护实验室、排烟机房、文物暂存库房、落地设备区、资料室、化学试剂存放室、信息采集室、显微镜室、制样室、小型仪器室、气瓶室、大型仪器室（3间）、辅助设备间 、办公室、研讨室、新风机组设备间、强电房、卫生间。“监测中心、监测中心设备间” |
| 二楼 | 办公区、VIP接待室、会议室、图书室、多功能室、卫生间、设备机房、管道井 |
| 三楼 | 办公区、图书室、会议室、卫生间、设备机房、管道井 |

【文化交流中心四区（剧场）】

| 楼层 | 主要内容 |
| --- | --- |
| 负二楼 | 设备机房、演员化妆室、卫生间、设备机房、管道井、库房等 |
| 负一楼 | 办公室、库房、舞台、观众区、卫生间、设备机房、休息室等 |
| 一楼 | 观众区、卫生间、设备控制室等 |

【北门地下停车场】

| 楼层 | 主要内容 |
| --- | --- |
| 负一楼 | 停车位、高压配电室、库房、卫生间、值班室、发电机房、中央空调机房等 |
| 地面 | 沥青地面停车场 |

【员工食堂】

| 楼层 | 主要内容 |
| --- | --- |
| 地面 | 厨房、员工食堂、设备机房等 |

1.2主要设备表（包括但不限于下表所列清单）：

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 位置备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 空调机组 |  |  |  |
| 1 | 机电一体化风冷直膨式恒温恒湿空调机组 | 2 | 套 | 陈列馆 |
| 2 | 组合式空调机组 | 22 | 套 | 陈列馆、遗迹馆、东门票房、南门游客中心 |
| 3 | 组合式空调机组 | 2 | 套 | 陈列馆 |
| 4 | 分体式空调 | 8 | 台 | 陈列馆、南门游客中心 |
| 5 | 分体空调（柜机） | 2 | 台 | 文保中心 |
| 6 | 分体式空调（天花式） | 2 | 台 | 陈列馆 |
| 7 | 基站式无人值守分体空调 | 3 | 台 | 陈列馆 |
| 8 | 防爆式分体空调（挂机） | 1 | 台 | 文保中心 |
| 二 | 机电设备 |  |  |  |
| 1 | 暗装卧式风机盘管(加长型凝结水盘) | 109 | 台 | 陈列馆、文保中心、遗迹馆 |
| 2 | 暗装立式风机盘管(加长型凝结水盘) | 50 | 台 | 遗迹馆 |
| 3 | 风机盘管 | 42 | 台 | 文保中心、东门票房 |
| 4 | 多联机风管式室内机 | 23 | 台 | 陈列馆、南门游客中心 |
| 5 | 多联式空调室外机 | 8 | 台 | 陈列馆、文保中心、东门票房、南门游客中心 |
| 6 | 多联式新风机组 | 4 | 台 | 文保中心 |
| 7 | 多联机风管式室内机 | 151 | 台 | 陈列馆、遗迹馆、文保中心、南门游客中心、总图机电 |
| 8 | 多联式空调室外机 | 20 | 台 | 陈列馆、遗迹馆、文保中心、南门游客中心、总图机电 |
| 9 | 多联式新风机组 | 3 | 台 | 文保中心、南门游客中心 |
| 10 | 风幕机（空气幕） | 13 | 台 | 遗迹馆 |
| 11 | 高压微雾加湿主机 | 5 | 套 | 陈列馆 |
| 12 | 电热加湿主机 | 2 | 套 | 陈列馆 |
| 13 | 旁滤式水处理器 | 1 | 台 | 陈列馆-制冷机房 |
| 14 | 全自动加药装置 | 1 | 台 | 陈列馆-制冷机房 |
| 15 | 循环水质检测器 | 1 | 台 | 陈列馆-制冷机房 |
| 16 | 真空脱气机 | 1 | 台 | 陈列馆 |
| 17 | 分水器 | 1 | 组 | 陈列馆 |
| 18 | 集水器 | 1 | 组 | 陈列馆 |
| 19 | 膨胀水箱 | 1 | 套 | 陈列馆 |
| 20 | 降温水箱 | 1 | 台 | 陈列馆 |
| 21 | 低噪声高效螺杆式风冷热泵 | 4 | 套 | 陈列馆 |
| 22 | 磁悬浮变频冷水机组 | 2 | 套 | 陈列馆 |
| 23 | 卧式端吸离心泵(变频) | 9 | 台 | 陈列馆 |
| 24 | 低噪型镀锌钢引风逆流式冷却塔 | 2 | 台 | 陈列馆 |
| 25 | 物化式综合水处理器 | 1 | 套 | 陈列馆 |
| 26 | 冷却循环水泵 | 3 | 台 | 陈列馆 |
| 27 | 污水泵 | 36 |  | 陈列馆、遗迹馆、文保中心 |
| 28 | 雨水泵 | 10 |  | 陈列馆 |
| 三 | 风机设备 |  |  |  |
| 1 | 消防高温排烟轴流风机 | 15 | 台 | 陈列馆、遗迹馆、文保中心 |
| 2 | 轴流风机 | 7 | 台 | 陈列馆 |
| 3 | 轴流风机（防爆） | 1 | 台 | 文保中心 |
| 4 | 变频低噪声柜式离心风机箱 | 18 | 台 | 陈列馆 |
| 5 | 低噪声柜式离心风机箱 | 16 | 台 | 陈列馆、南门游客中心 |
| 6 | 除臭装置 | 1 | 台 | 陈列馆 |
| 7 | 静音型离心管道风机 | 93 | 台 | 陈列馆、东门票房、南门游客中心、总图机电 |
| 8 | 离心式管道风机 | 2 | 台 | 陈列馆 |
| 9 | 离心式管道风机（防爆型） | 2 | 台 | 陈列馆 |
| 四 | 配电设施 |  |  |  |
| 1 | 动力配电箱（XL-21） | 36 | 台 | 陈列馆、遗迹馆、文保中心、南门游客、东门票房 |
| 2 | 消防动力配电箱（XL-21） | 28 | 台 | 陈列馆、遗迹馆、文保中心 |
| 3 | 照明配电箱（XL-21） | 27 | 台 | 陈列馆 |
| 4 | 动力配电箱（XL-05） | 3 | 台 | 陈列馆 |
| 5 | 照明配电箱（XL-05） | 28 | 台 | 陈列馆、遗迹馆、文保中心 |
| 6 | 照明配电箱（XXM） | 7 | 台 | 陈列馆、南门游客中心 |
| 7 | 照明配电箱（XRM） | 9 | 台 | 陈列馆、文保中心、东门票房 |
| 8 | 电梯辅助电源箱（XXM） | 3 | 台 | 陈列馆 |
| 9 | 控制箱（JX3） | 27 | 台 | 陈列馆、遗迹馆、文保中心、南门游客中心 |
| 10 | 应急照明集中电源箱（A型） | 22 | 台 | 陈列馆、遗迹馆、文保中心、南门游客、东门票房 |
| 11 | 应急照明集中电源箱（B型） | 2 | 台 | 陈列馆、遗迹馆 |
| 12 | 应急照明电源总配电箱（XL-21） | 5 | 台 | 遗迹馆、文保中心 |
| 13 | 控制箱（XXM） | 1 | 台 | 文保中心 |
| 14 | 环网柜（鹿苑旁） | 2 | 台（10KV） | 总平 |
| 15 | 干式变压器 | 2 | 台（1600kVA） | 陈列馆 |
| 16 | 变电箱ZT1（遗迹馆外） | 1 | 台（10KV） | 总平 |
| 17 | 变电箱ZT2（遗迹馆外） | 1 | 台 | 总平 |
| 18 | 变电箱ZT3（鹿苑外） | 1 | 台 | 总平 |
| 19 | 变电箱ZT4（鹿苑外） | 1 | 台 | 总平 |
| 20 | 变电箱ZT5（西山厕所外） | 1 | 台 | 总平 |
| 21 | 高压开关柜 | 14 | 台 | 陈列馆 |
| 22 | 低压配电柜 抽屉式 | 31 | 台 | 陈列馆 |
| 23 | 低压配电柜 抽屉式 带ATSE | 2 | 台 | 陈列馆 |
| 24 | 景观一级配电箱（nALjg01a，nALjg02a，nALjg03a，nALjg04a） | 4 | 台 | 总平 |
| 25 | 充电桩配电箱（2APed203，2APed204） | 2 | 台 | 总平 |
| 26 | 景观配电箱(AL1,AL2,AL3,AL4,AL5,AL6) | 6 | 台 | 总平 |
| 27 | 利旧配电箱 | 16 | 台 | 总平 |
| 28 | 水景泵（遗迹馆东门，西山水景） | 8 | 台 | 总平 |
| 29 | 雾森系统（包含600米雾森管以及4套雾森设备） | 4 | 套 | 总平 |
| 30 | 抽水泵（水景广场） | 2 | 台 | 总平 |
| 31 | 抽水井（50m） | 2 | 口 | 总平 |
| 五 | 道路设施 |  |  |  |
| 1 | 木栈道（包括摸底河两岸区域、1号桥区域、玉石之路区域、乌木林区域、遗迹馆区域室外、3号桥区域，乌木林外） | 3915.53 | ㎡ | 总平 |
| 2 | 生态素土（园区三级园路，西山水景旁园路，鹿苑旁园路，摸底河玉石之路，农田出道路） | 2417.45 | ㎡ | 总平 |
| 3 | 花岗石地面（东门广场，文保区外道路和广场，园区厕所步道） | 11171.47 | ㎡ | 包含现状地面保留以及利旧铺装和新修铺装 |
| 4 | 砾石聚合物地面（一级园路主干道，二级园路主干道，南门游客中心外、南门游客中心两边区域，南门游客中心VIP通道、乌木林区域、摸底河南岸河北岸、东门至乌木林之间、陈列馆区域、金沙大道区域、文化交流中心区域，鹿苑地面） | 19018.67 | ㎡ | 总平 |
| 5 | 卵石/岷江石（遗迹馆外） | 926.87 | ㎡ | 总平 |
| 6 | 粒径8~12砾石（乌木林地面） | 2113.8 | ㎡ | 总平 |
| 7 | 沥青路面（北门停车场，文保中心停车场，南门停车场） | 4200 | ㎡ | 总平 |
| 8 | 稻田（远古家园外） | 2600 | ㎡ | 总平 |
| 9 | 新玉石之路（摸底河外） | 320 | ㎡ | 总平 |
| 10 | 园区水系（摸底河南岸，西山及周边，稻田处，遗迹馆外） | 3100 | ㎡ | 总平 |
| 六 | 卫生间设施 |  |  |  |
|  | 卫生间（园区范围公共厕所） | 5 | 处 | 总平 |

2.服务内容

2.1金沙遗址博物馆建筑本体及各类设施设备等的管理和维护养护（标准及要求参考“3.服务管理指标”）。

2.1.1建筑本体。包括但不限于幕墙、屋顶、内外装修、楼梯、天地墙、各类设施设备、功能性房间等。

2.1.2附属设施设备。

2.1.2.1电力设施设备。包括但不限于变配电、配电主干线路及末端电箱、空调、公共区灯光照明、外围灯光及景观照明、电梯等。

2.1.2.2其它设施设备。包括但不限于通道、给排水（生活用水管网、各排污泵、及排污管网）、饮用水设备、沟渠、化糞池等。

2.1.3电梯、空调系统或其他大型专业设施设备。供应商负责日常运行和管理，维保、维修由采购人按国家相关法规另行委托具有相应专业资质的公司实施。

2.1.4费用承担方式。供应商在各类设施、设备的使用、维护和管理中，属正常的维修、保养更换或使用中的消耗费用，合同无明确指定由供应商承担的，按以下方式界定：展厅内展柜、展灯等展陈设施设备，非供应商方责任损坏的，由采购人负责更换维修；公共区域的设施设备，单项单次在300元以下由供应商负责；单项单次在300元（含300元）以上，供应商报采购人审批后，由采购人支付费用。电梯、中央空调等维保项目由采购人负责维修保养费用支出。单次指：对单一设备、设施的单次维修、保养或更换消耗。

3.服务管理指标

3.1总体标准

参照国家及省、市对服务行业质量指标的有关规定，具体标准，具体指标包括但不限于以下内容：

3.1.1建筑本体以及设施设备维护及管理要求

| No. | 质量要求或指标 |
| --- | --- |
| 1 | 建筑本体完好率99%（面积或数量比例，故障按月以发生天数计算） |
| 2 | 供电、供水、照明、电梯、空调、系统完好率98%，（数量比例，故障按月以发生天数计算） |
| 3 | 服务范围内各公共设施完好率98%（面积或数量比例，故障按月以发生天数计算） |
| 4 | 设备故障处理及时率100%（及时定义：零配件消耗故障2天内完成处理，其它故障正常7天内完成处理） |
| 5 | 定时、定期做好设备巡视工作，并做好记录，现场及归档记录齐全 |
| 6 | 严格按《建筑本体维修养护计划表》养护工作完成率95％以上 |
| 8 | 严格按《建筑设备维修养护计划表》养护工作完成率95％以上 |
| 9 | 制定并提交大型设备、设施和建筑装修项目年度维修保养计划，并按时实施（每年8月份提交） |
| 10 | 根据设备运行状况建立并提交节能计划及措施（每年9月份提交），尽量为采购人节约能源及用水 |
| 11 | 建立完善工作规程，重点设备岗位的岗位职责上墙并严格遵守，岗位责任制执行率100% |
| 12 | 电梯困人到场处理时间小于10分钟 |
| 13 | 接到维修通知30分钟内到达现场并及时完成，建立《维修回访制度》按照管理级别定期进行回访，确保维修质量，实现100%回访 |
| 14 | 计划性停水、停电提前公告时间大于24小时 |
| 15 | 无发生供水管路跑水量大于20立方米的事故次数 |
| 16 | 无发生因排水不畅使室内地面漫水20平方米事故 |
| 17 | 供配电设备故障停机率小于0.01% |
| 18 | 空调设备故障停机率小于0.02% |

3.1.2供应商对中央空调平时维护保养中需承担费用的低值零配件及消耗品包括但不限于：温度计、水压表、风柜、风机盘管、供水管道、密封圈、保温棉、压力表、温度表、管道阀门、水泵及各种管道垫片等。

3.1.3供应商对其它设施设备平时维护保养中需承担费用的低值零配件及消耗品包括但不限于：各类水管、排水（污）管、各类水件、水阀、配电开关、按钮、照明耗材（展陈、4D等特种灯光除外）、变压器、镇流器、电气接线端子、电线（国标）等。

3.1.4所有维修或更换的标准：设施设备维修或更换后的外形、档次、功能、质量及性能不得低于原设计安装标准。

3.1.5建筑本体日常维修养护要求

| 序号 | 项目名称 | 周期 | 巡视维护要点 | 质量标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 基础及承重结构（柱、梁、板、墙） | 每季 | 1．检查承重结构有无裂纹、变形和腐蚀。 2．发现问题及时报告采购人，按国家建筑物建设规范要求对建筑物进行维护。 3．安排防治白蚁和消杀。 | ．基础沉降在国标允许范围之内。 ．承重结构无大的损伤及变形。 ．无白蚁。 |
|  |  | 每年 | 1．检查基础及承重结构整体的结构性能是否完好。 2．检查基础有无不均匀沉降，勒脚有无破损。 3．配合采购人安排或聘请专业机构分析承重结构部件的工作状况，评定稳定性及塑性累计损伤，鉴定金属结构整体承载能力，出具分析报告。 |  |
| 2 | 天面、平台 | 每季 | 1．检查天面伸缩缝密封胶有无变硬、疏松开裂、脱落现象。 2．检查地面是否有裂缝、起鼓、空洞，有无渗漏现象。 | ．无大面积积水现象。 ．无渗、漏水现象。 ．无起鼓、空洞现象。 |
|  |  | 每年 | 1．发现伸缩缝密封胶老化局部问题后，清除旧胶，重新灌注新密封胶。若出现大面积问题，配合采购人聘请专业公司处理 2．对地面裂缝，因会造成防水性能降低，必须请专业维修补漏施工队进行处理。 |  |
| 3 | 楼地面及楼梯 | 每月 | 1．检查地面瓷砖是否有损坏、空鼓、脱落现象。 2．检查楼梯踢面和踏面有无破损、空鼓、松脱现象。 3．检查楼道扶手有无损坏、锈蚀现象。 4．检查大理石面是否有裂纹、划痕、松动现象。 | ．瓷片无松脱，扶手无锈迹损坏。 ．大理石无污渍、划痕，光洁、平整。 更换或装修不低于原设计施工标准。 |
|  |  | 每季 | 1．对大理石进行固定、抛光，做晶面处理。 2. 对木地板打蜡。 3．更换或重贴损坏或脱落的瓷砖。 |  |
|  |  | 每年 | 1．对破损楼梯扶手除锈、涂刷保护漆。 |  |
| 4 | 内墙面 | 每月 | 1．检查墙面涂料颜色是否一致，有无水渍印。 2．检查墙面是否有裂纹、起鼓、脱落现象。 3．检查大理石、瓷片墙面是否有损坏、脱落、松动现象。 有以上现象立即修缮。 | ．瓷片无脱落、污渍。 ．墙面无污渍、水渍及霉变痕迹。 更换或装修不低于原设计施工标准。 |
|  |  | 每季 | 1．对墙面涂料及裂纹、脱落、发霉现象发现后及时填补粉刷。 2．对松动脱落的大理石重新装贴。 |  |
| 5 | 外墙面 | 每月 | 1．检查外墙面是否清洁，有无污渍，玻璃幕墙有无损伤、污渍。 2．检查瓷片有无损坏、脱落。 3．检查大理石墙面有无污渍、损伤及锈渍。 | ．外观清洁，无损伤。 ．无渗、漏水。 更换或装修不低于原设计施工标准。 |
|  |  | 每年 | 1．请专业施工人员进行外墙清洗及修补工作。 2．对松动脱落的大理石重新安装。 |  |
| 6 | 门、窗 | 每月 | 1．检查门窗有无损坏、松脱现象。 2．检查门窗与墙体缝隙密封材料有无开裂、脱落。 3．检查门窗转动部位是否灵活，转动时有无噪音。 | ．门窗、玻璃完好无损，清洁美观，无霉变。 ．门窗关闭灵活，无异响。 |
|  |  | 每年 | 1．维修损坏门窗，更换损坏部件。 2．为转动部位加注润滑油。 3．雨季时期进行密封维修检查，杜绝雨水侵入。 |  |
| 7 | 吊顶天花 | 每月 | 1．检查吊顶天花有无损伤、擦、划痕及裂纹，如有问题及时更换、修补。 2．检查吊顶天花有无水渍印和霉变印，发现问题及时清除。 3．检查吊顶天花有无陷落，若有问题重新安装或更换。 | 1．天花吊顶平整，无污渍。 2．无裂缝及破损。 |
| 8 | 围栏 | 每月 | 1．检查围栏有无损坏、锈蚀情况。 2．检查围栏有无松动。 3.及时修补损坏的围栏，更新脱落构件。 | ．整齐、整洁，无变形、松脱、脱漆、锈蚀现象。 ．瓷片无损伤、脱落。 |

3.1.6空调系统日常维护要求

| 序号 | 项目名称 | 周期 | 巡视维护要点 | 质量标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主机 | 每日 | 1．根据主机显示屏观察主机运行情况，记录相关数据。 2．检查主机运行声音有无异常。 3．进出主机冷却水、冷冻水压力是否正常。 4．巡查保温棉损坏情况并及时修补。 | ．主机运行正常，制冷效果好。 ．机组整洁、美观。 |
|  |  | 每季 | 1． 电气装置检查，扭紧加固。 2. 泄漏检查 |  |
|  |  | 每年 | 对维修单位的年度维修保养进行验收、检查。年度保养的主要项目如下： 1．检测润滑油质，适时更换压缩机油。 2．协助水处理公司对冷凝器进行通炮处理，对蒸发器检漏。 3．检测压缩机绝缘及对地电阻值。 4．清洗过滤器，及时更换损坏滤网。 5．对机组进行泄漏检查。 6. 检查制冷济液面和油面。 7. 检查控制电脑控制设定值。 8. 检查、清洁冷凝器 |  |
| 2 | 水泵 | 参照供水系统 | 1．检查水泵运行有无异常声音和振动。 2．检查水泵进出水压的压力、运行电流及温度是否正常。 3．检查水泵盘根滴漏水是否超标。 | 1．运行无噪音。 2．无滴、漏水现象。 |
| 3 | 风机 | 每周 | 1．检查风柜运行有无异响，机体整洁，无较大振动。 2．检查电磁阀启闭是否灵活。 3．检查进风口滤网有无杂物堵塞。 | ．运行无噪音，送风无异味。 ．机体整洁。 |
|  |  | 每月 | 1.初效过滤器每月定期清洗 |  |
|  |  | 每季 | 1．清洗滤网，紧固各接线端头。 |  |
|  |  | 每年 | 1．按计划对风柜电机进行维护保养，更换损坏件及加注润滑油。 2．测试电机绝缘性能。 3．对设施进行除垢、修补油漆。 |  |
| 5 | 管道阀门 | 每日 | 1．检查集、分水器压差是否控制在0.15～0.25Mpa范围内。 2．检查各保温层是否完好无损，阀门是否正常。 3．检查各种标示牌是否完好。 | ．无渗、漏水及滴冷凝水现象。 ．管道油漆，保温层完好。 ．阀门启闭灵活。 |
|  |  | 每年 | 1．对尾端管道及集、分水器排污。 2．紧固各电磁阀接线端头，修补保温层。 3．对管道阀门进行除锈、油漆。 |  |
| 6 | 盘管风机 | 每日 | 1．检查运行有无异常响声。 2．检查集水盘有无漏水，排水管是否畅通。 | ．温度、风速调节灵敏。 ．无滴漏水。 ．外观清洁、无异响、振动现象。 ．制冷效果良好。 |
| 7 | 风管 | 每日 | 1．检查风管有无堵塞、断裂。 2．检查滤网有无堵塞、损坏。 3．检查风阀拉杆有无脱落损坏。 4．检查保温棉有无破损和脱落。 | ．保证通风畅通。 ．风管无塌陷。 |
|  |  | 每季 | 1．及时维护断裂、开孔的风管，保证通风正常。 2．清洗、更换滤网。 3．重新安装及更换脱落和损坏的拉杆。 4．及时修补损坏的保温层。 5．检查各风口调节阀，并对各风口风量校正。 |  |
| 8 | 冷却水 | 每季 | 检查空调冷冻水、冷却水的处理，进行软化水处理。 | 水样检测结果符合下列标准： 1．PH 7.0—9.2； 2．浊度≤20ppm； 3．总硬度≤600ppm； 4．碱度≤500ppm； 5．总铁≤1ppm； 6．总铜≤0.2ppm； 7．细菌≤5×105个/ml。 |
| 9 | 冷冻水 | 每季 | 检查进行空调冷冻水、冷却水的处理。 | 水样检测结果符合下列标准： 1．PH 8—11； 2．细菌≤5×105个/ml； 3．钢腐蚀率≤0.6mg/cm2； 4．铜腐蚀率≤0.3mg/cm2。 |
| 10 | 自动控制箱 | 每月 | 1．检查线路有无过热现象 2.检查接线端子是否接好 | 自动控制动作正常 |

注：空调冷冻水、冷却水相关处理，由供货商配合采购人聘请相应专业公司处理。

3.1.7电梯系统日常维护要求

| 序号 | 项目名称 | 周期 | 巡视维护要点 | 质量标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 轿厢及 前室 | 每日 | 1．检查轿厢选层按钮，电梯前室召唤按钮外观是否完好，是否能正常传送信号。 2．检查轿厢和电梯前室楼层显示器是否完好，指示是否正确。 3．检查外门及门套有无变形，门缝上、下间隙是否一致。 4．检查门框地槽有无异物，门扇启闭是否灵活。 5．检查轿厢内照明、风扇、对讲系统等辅助设施是否齐备、完好。 6．清洁轿厢内部及层门，更换地毯。 | ．配套设施正常、齐备。 ．外观整洁。 ．轿厢各活动部分动作灵活，运行安全、可靠。 |
|  |  | 每月 | 协助、跟踪分包单位人员维修更换损坏的部件或进行维护保养。具体内容如下： 1．定期调整门扇，使门缝上下间隙一致，牢固自锁。 2．及时更换照明灯具，清洁灯具防护玻璃。 3．检测对讲系统，使其与监控中心保持通讯畅通。 |  |
| 2 | 机房及设备 | 每日 | 1．检查警示牌及各种规章制度是否清晰、整洁和齐备。 2．检查机房各种配套设施及专用工具是否齐备、完好。 3．检查机房有无漏水，曳引机有无漏油、漏电现象。 4．牵引钢丝绳上平层线是否清晰。 5．检查配电柜及控制柜是否清洁，指示灯是否正常，柜内电器设备有无过热现象，工作时有无异响。 6．检查分体空调运行是否正常。 | ．机房清洁，通道畅通。 ．机房干燥，温度适中。 ．曳引机工作正常。 |
|  |  | 每月 | 1．协助、督促分包单位人员清洁、整理配电柜、控制柜内线路，清洁曳引机及安全钳，紧固接线端头，改善插接件连接效果。 |  |
|  |  | 每年 | 1．对曳引机安装支架、支承座及接地线进行清洁、除锈、油漆。 2．协助年检专业人员对电梯各系统进行一次安全检测。 |  |
| 3 | 厢顶设施 | 每周 | 1．检查轿厢顶照明设施是否正常、有无杂物。 2．检查各配套设备安装是否牢固，有无松脱现象。 3．检查滑轮（槽）与滑轨接触是否良好，接触面是否光滑。 4．检查各保护开关是否灵敏、可靠。 5．由分包单位人员对轿厢顶清洁除尘，紧固各安装镙栓及接线端子。 | ．安全开关灵活有效。 ．挡遮板准确控制轿厢平层。 |
|  |  | 半年 | 1．协助、督促分包单位检查开门机构，调整间隙，加注润滑油。 2．协助、督促分包单位对轿厢设备支架除锈、油漆。 3．协助、督促分包单位检查清洁轿厢挡遮板及发射信号灯。 |  |
| 4 | 井底设施 | 每周 | 1．检查井底照明、安全开关是否正常。 2．检查井底有无杂物、油渍及积水。 3．检查井底各辅助设施是否齐备、完好。 | ．井坑内无积水、无杂物、无异味。 ．限位开关灵敏可靠。 ．缓冲器工作状况良好。 |
|  |  | 每月 | 1．定期清除井底杂物污渍及积水，维护照明设施及安全开关，紧固接线端头。 2．对井底设施进行清洁、除锈、油漆。 3．坑底有排污泵的，测试其工作性能。 |  |
|  |  | 半年 | 1．协助、督促分包单位检查缓冲器受力情况，判断钢丝绳延展率。 2．协助、督促分包单位根据电梯运行情况调整限速器张紧轮间隙。 3．协助、督促分包单位检测限位开关，保证灵敏可靠。 4．协助、督促分包单位检测对重设施，保证其运行稳定性。 |  |

3.1.8供配电系统日常维护要求

| 序号 | 项目名称 | 周期 | 巡视维护要点 | 质量标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高压 环网柜 | 每日 | 1．检查设施编号是否明确、整洁，指示灯是否完好。 2．外观是否清洁无尘，标志牌、锁是否齐全、完好、摆放正常。 3．各种制度是否齐全，事故照明、消防设施是否齐备、无故障。 4．检查内部有无异响。 5、清理外部灰尘。 | ．房内清洁、干燥，温、湿度适中。 ．指示明确，配套设施齐全。 ．高压环网柜维保时间小时台。 ．操作机构灵活、完好。 |
|  |  | 每年 | 1．与供电局联系停电开箱检查，紧固接线端头，维护操作机构。 2．配合供电部门专业人员测试线路避雷器。 3. 检查接地地阻。 4. 检查直流屏供电及电池情况。 检查以上有问题立即处理。 |  |
| 2 | 变压器 | 每日 | 1．检查变压器运行温度是否低于，温升是否超过警界线，散热系统工作是否正常，数字显示仪是否完好。 2．检查防护网、防护门是否上锁。 3．检查事故照明、消防器材等配套设施是否齐全完好。 4．检查变压器运行声音是否平稳，有无异响。 | ．房内清洁、干燥，温度不能超过℃。 ．变压器维修保养时间小时台。 ．变压器运行正常，各参数正确，无过热异响现象。 |
|  |  | 每周 | 1．检查变压器高低压接线有无过热、打火现象。 |  |
|  |  | 每年 | 1． 检查接地线，2． 检测变压器绝缘电阻及接地电阻并做好相应的工作记录。 3． 停电清扫变压器，4． 更换坏的瓷套管及紧固件。清洁、打磨接线端头，5． 正确接线，6． 紧固接线螺栓，7． 使其接触良好。 |  |
| 3 | 低压 配电系统 | 每日 | 1．检查低压系统各柜箱编号是否清晰、明了，指示灯显示是否正常，外观是否清洁，显示仪表是否完好。 2．配电房内是否清洁、整齐，维修通道是否畅通，各配套设施是否完好无损。 3．检查柜箱内电器元件有无过热，接线头有无打火现象，运行时有无异常响声。 4．查看母线电压是否稳定在380（1+10%）v内，偏差较大时调整变压器分接头的位置。 | ．保证供电连续性。 ．计划性停电提前天通知业主，临时性停电及时向业主说明原因。 ．配套设施及警示牌齐备。 ．电容投放正常。Φ。 ．低压配电柜维修保养时间半小时台。 |
|  |  | 每季 | 1．定期整理柜、箱二次线路，紧固各接线端头。 |  |
|  |  | 半年 | 1．检查开关主触头，对有灼伤、烧蚀的触头予以打磨光滑或更换，提高接触效果。 2．检查、清洁母线组，及时更换破损的固定瓷瓶，紧固连接镙栓。 |  |
|  |  | 每年 | 1．检测柜箱内线路相间绝缘与接地电阻。 2．检测系统内电气及机械联锁装置的性能。 |  |
| 4 | 电缆沟、竖井 | 每月 | 1．检查电缆及电缆桥架有无过热现象。 2．检查电缆沟电缆托架及桥架有无损坏、锈蚀现象。 3．检查电缆沟及竖井有无虫鼠害、杂物和积水。 4．检查后在《竖井检查登记卡》上记录。 | ．沟内无积水、杂物、虫鼠害。 ．竖井内无杂物、蛛网，维修空间足够。 |
|  |  | 每季 | 1．清理电缆沟及竖井内杂物，对其进行消杀。 |  |
|  |  | 每年 | 1．及时维修损坏的电缆托架、桥架。 2．对电缆托架除锈、油漆。 |  |
| 5 | 母线槽扦接箱 | 每周 | 1．检查箱内接线头有无打火现象。 2．检查母线槽插接位置温度是否过高。 | ．接线端头无打火、变色。 ．接线端头固定螺栓牢固。 |
|  |  | 半年 | 1．停电清洁箱内外及母线槽。 2．停电紧固各接线端头。 3．测量绝缘电阻、补刷槽箱内外油漆。 |  |
| 6 | 低压配电柜 | 每周 | 1．检查箱内各自动开关运行情况。 2．打开面板检查接线头有无打火、变色现象。 3．清洁箱体。 | ．自动开关工作正常，箱内外无焦糊味。 ．各接线端头接触良好。 |
|  |  | 半年 | 1．打开箱内面板，紧固自动开关上下端接线端头。 2．补刷槽箱内外油漆。 |  |
| 7 | 强电自动切换柜 | 每周 | 1．检查箱内接触器端头有无发热、变色情况。 2．清洁箱体。 | ．电源切换灵敏，箱内无异味。 ．箱内触点接触良好，无过热、打火现象。 |
|  |  | 半年 | 1．紧固接触器各接线端头、测试双电源切换的可靠性。 2．补刷槽、箱内外油漆。 |  |
| 8 | 室内照明 | 每日 | 1．检查完好 2.接到业主报修通知，及时赶到现场了解详细情况，在最短时间内更换损坏灯具，维护损坏线路，恢复照明。 | ．照明灯完好率达以上。 ．开关工作正常。 |
|  |  | 半年 | 1．在不影响业主工作的前提下，每半年检测一次照明线路测试线间及对地绝缘电阻，整理开关箱线路。 |  |
| 9 | 公共照明 | 每日 | 1．水电工巡视博物馆、机房、公共通道等公共照明系统、及时维护损坏线路，更换损坏灯具。测试疏散照明灯并及时维护。 | ．照明灯完好率达以上。 ．开关工作正常。 |
|  |  | 半年 | 1．在不影响正常使用的情况下，每半年检修一次照明主线，测试线间及对地绝缘电阻，发现问题及时处理。 |  |
| 10 | 景观灯 （泛光灯、冷极管等） | 每周 | 更换损坏灯具及护罩，维修损坏线路、清洁灯罩，紧固安装螺丝。 | ．整洁，美观，能正常发亮。 ．开关工作正常。 |
|  |  | 半年 | 1．检修主线，测试线间及对地绝缘电阻。 2．补刷罩体油漆。 3．检修开关箱、灯具，处理各接线头。 |  |

3.1.9供水系统日常维护要求

| 序号 | 项目名称 | 周期 | 巡视维护要点 | 质量标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生活泵 | 每日 | 1．检查电源及控制系统是否正常，水泵运转部分是否润滑良好。 2．检查水泵运行时是否平稳，有无异响，电源指示有无波动。 3．控制箱清洁，检查标志是否完好无损。 4，启停机时检查盘根滴水是否超标。 | ．设备整洁，标志明显。 ．运行时盘根滴水不得超过滴分钟，停机时不得有滴漏水现象。 ．保证小时供水。 ．能正确自动启动。 |
|  |  | 每周 | 1．清洁配电柜，紧固接线端子及电机接线头。 |  |
|  |  | 每月 | 1．检查盘根及机封磨损情况，更换盘根或机封○形圈。 2. 检查水压表水压是否正常，水压表是否在规定时间内使用。 |  |
|  |  | 每年 | 1．调整联轴器间隙及同心度，更换磨损的弹性块（柱），更换密封件。 2．测试电机绝缘，更换轴承（两年一换），加注润滑油，对设备外观进行除锈、油漆。 3．检查密封环及叶轮等运转部件磨损情况，及时更换损坏部件。 |  |
| 2 | 供水管道 | 每日 | 1．检查管道有无渗漏水及锈蚀情况。 2．检查各阀门是否启闭灵活，有无渗、漏水及锈蚀现象。 3．检查管道系统各标牌是否清晰、准确、完好。 | ．管道无渗、漏现象。 ．外观整洁，保护漆颜色一致。 ．阀门启闭灵活，无滴漏水现象。 |
|  |  | 每年 | 1．紧固管道托架及固定支架，对管道及支架阀门进行除锈、油漆。 2．修补、更换损坏的管道及阀门。 |  |
| 3 | 水管辅件 | 每日 | 1．检查水锤消除器是否灵活可靠，接头有无渗漏水。 2．检查管道伸缩管是否完好，有无渗漏水。 3．检查各配套设施安装是否牢固，有无松动及渗漏。 | 1．启、停水泵时无水锤冲击声。 2．外观整洁。标志色鲜明，无渗漏水。 |
| 4 | 水管辅件 | 每年 | 1．清洗止回阀及水锤消除器内部，保证无堵塞、锈蚀。 2．检查管路伸缩管，如有开裂渗漏水现象及时更换。 3．紧固各配套设施连接镙栓，更换密封胶垫。 | 1．启、停水泵时无水锤冲击声。 2．外观整洁。标志色鲜明，无渗漏水。 |

3.1.10 排水系统日常维护要求

| 序号 | 项目名称 | 周期 | 巡视维护要点 | 质量标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 排污泵 | 每日 | 1．检查控制箱外观是否清洁，指示灯显示是否正常，转换开关是否处于“自动”位置。 2．检查污水井内水位是否正常及有无杂物。 | ．污水井无溢流现象，附近不能有大面积积水。 ．排污泵小修时间为小时，年度大修时间为天。 ．排污泵能根据污水井液位情况自动排污。 |
|  |  | 每周 | 1.清洁控制箱，手动、自动试验各一次，检测效果。 |  |
|  |  | 每月 | 1．冲洗积水井壁及水泵托架，清除积水井内杂物及淤沙。 |  |
|  |  | 每年 | 1．检查电机防水性能及绝缘性能，清洗止回阀，必要时更换止回阀胶垫。 2．检修水泵，检查口环及叶轮等运动部件磨损情况，及时更换损坏部件。水泵泵体内部及配件除锈、油漆。 3．各阀门解体清洗、除锈、油漆，电机、泵体及托架除锈、油漆。 |  |
| 2 | 雨水排放系统 | 每日 | 1．检查天面及平台地漏是否完好无损、有无杂物堵塞。 2．暴雨时及时巡视排水通畅情况。 3．检查雨水井、排水沟，防止杂物堵塞。 | ．保证天面及平台无大面积积水。 ．保证各雨水沟、井无溢流现象。 |
|  |  | 每月 | 1．更换或维修损坏的地漏、雨水蓖子，保证排水空间。 2．清除地漏、排水沟、雨水井内杂物。 3．检查井裙、井盖是否完好，井盖开合是否方便，爬梯有无腐蚀、锈迹，安装是否牢固。 |  |
|  |  | 每季 | 1．清除雨水井、沟内淤泥，对井盖及检查口、雨水蓖子等除锈、油漆。 2．检查雨水竖管，有损坏及托架松脱时及时维修更换。 |  |
| 3 | 生活污水系统 | 每日 | 1．检查卫生间内大、小便器、洗手盆及地漏是否完好，排水是否通畅。 2．检查建筑物内有水源（洗手台、开水房等）的场地排水沟（口）是否通畅。 | ．保证卫生间排水畅通。 ．污水井、化粪池无溢流现象。 |
|  |  | 每月 | 1．检查污水主管和支管、污水井是否畅通。 2．冲洗污水井，清除杂物。 |  |
|  |  | 每季 | 1．详细检查污水井、化粪池，有问题及时处理，并对井盖及检查口等金属构件除锈、油漆。 |  |
|  |  | 每年 | 1．对污水井、化粪池进行一次彻底清洗并除渣。 |  |

3.1.10.2其它日常维护要求

| 序号 | 项目名称 | 周期 | 巡视维护要点 | 质量标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 辅助配套设施 | 每日 | 1．检查标示牌及宣传栏有无损坏。 2．检查建筑物范围内各种井盖有无损坏、丢失现象，及时更换、增补井盖。 3．检查各辅助配套设施是否完好无损。 | 1．各种辅助设施完好无损。 2．各种设施整洁，分布合理、美观大方。 |
| 2 | 地面、路基 | 每日 | 1．检查路面有无积水、起壳、地鼓、裂缝、塌陷。 2．有以上损坏现象立即修缮。 | 无积水、起壳、地鼓、裂缝、塌陷。 |
| 3 | 其它未列明事项 |  | 按照相关规范、标准、合同约定或采购人要求实施 | 符合相关规范、标准、合同约定或者采购人要求 |

- 博物馆园区（除绿化区域）虫害防治服务

（1）服务地点及时间：负责成都金沙遗址博物馆园区（除绿化区域）的四害（蚊、蝇、蟑、鼠）、白蚁、跳蚤、蛇、防虫、防蛀的检查、防治及灭杀工作，根据不同的害虫高发期进行有针对性的虫害防治。如遇特殊情况需进行特别保障的，中标供应商应按采购人特殊需求提供保障。

（2）具体要求：

供应商需负责博物馆园区（除绿化区域）四害（蚊、蝇、蟑、鼠）、白蚁、跳蚤、蛇、防虫、防蛀的检查、防治及灭杀工作，每年3月至5月为白蚁高发期，每周定期2次对建筑内白蚁出现区域进行专业防控，每年5月至9月为跳蚤、蛇高发期，每周定期2次对博物馆园区（除绿化区域）跳蚤进行有效防控，其它防控内容包括每月不低于3次对博物馆园区（除绿化区域）虫害的常态化防治，达到整体环境干净整洁，无相应四害及害虫，所生产的费用均由供应商承担。

（3）虫害防治服务方案要求

供应商需针对博物馆园区（除绿化区域）实际情况制定并提交一份全年的博物馆博物馆园区（除绿化区域）虫害防治服务方案，方案需包括月份的重点工作，（月/季/年）各类虫害消杀频率及防治效果（消杀后的效果）等。

5、重大文化活动专项服务要求

（1）重大文化活动专项服务内容：

①协助采购人做好临展、专题布展等有关的配套服务工作；

②供应商须考虑到采购人在正常开馆时间以外的接待各级政府调研任务、应上级要求举办各类临时活动等情况（预计25次/年），供应商须配合采购人提前完成现场布置、氛围营造、人员配备（额外增派预计10人/次），费用包含在本次报价中。

③成都金沙太阳节是采购人在春节期间例行举办的大型春节文化活动，主要通过包括但不限于彩灯展示、举办临展、文化演出、非遗小吃、花卉展示等方式开展相关活动，举办时间通常约18天（9:00—22:00），预计游客为60万人次。供应商须在日常服务基础上，按照节日开放时间要求另行安排服务人员（预计35人/天），主要对包括但不限于清洁卫生、垃圾清运、设施设备巡查及提供必要临时设施设备等方面服务。

④根据重大活动、周末及节假日延时闭馆等需要，提供延时工作等服务，供应商应做好相应服务。

⑤凡采购人进行重要接待或重大会议、临时性活动或其他不可预见的工作时，需要供应商提供配套服务的，供应商应做好相应服务。

6、其他采购人认为应该需要后勤保障服务的事项

按要求做好其他采购人认为应该需要服务的事项：如搬运桌椅、展柜、书、杂物等，具体事项以采购人实际需求为准。

★（三）人员配置及要求

（1）闭馆期间服务要求

项目配置岗位共计37岗，供应商需配备的工作人员不少于37人，且符合相关劳动法律法规规定，专人专岗，岗位不得重叠交叉。其中管理及综合岗3岗；员工食堂服务岗8岗；会务服务岗10岗；设施设备运行维护服务岗16岗。

| 类别 | 岗位 | 数量（岗） | 人员配置要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 管理及综合服务 | 项目总负责岗 | 1 | - 1.性别不限，年龄55周岁以下； ★2.全日制本科及以上学历（提供有效学历证书复印件）； ★3.具备5年以上后勤管理岗位服务经验（提供承诺函）。 |
| 管理及综合服务 | 会务及游客咨询负责岗 | 1 | 1.性别不限，年龄45周岁以下； ★2.具有大专以上学历（提供有效学历证书复印件）； ★3.有5年以上本岗位相关工作经验（提供承诺函）。 |
| 管理及综合服务 | 设施设备管理服务负责岗 | 1 | - 1.男性，年龄55周岁以下； ★2.具有中级及以上职称（机电或工程管理或电气等相关专业），熟练掌握水电相关技术知识、设施维护保养技能及操作规范（提供专业相关中级及以上职称证）； ★3.持有高（低）压电工证（（提供承诺函）。 |
| 员工食堂服务 | 红案厨师岗 | 2 | 1.男性，年龄55周岁及以下； ★2.具有国家职业资格或职业技能等级三级及以上厨师证书（提供承诺函）； ★3.具有有效的健康证（提供承诺函）。 |
| 员工食堂服务 | 白案厨师岗 | 1 | 1.性别不限，年龄55周岁及以下； ★2.具有国家职业资格三级或职业技能等级及以上厨师证书（提供承诺函）； ★3.具有有效的健康证（提供承诺函）。 |
| 员工食堂服务 | 勤杂岗 | 3 | 1.身体健康，吃苦耐劳； ★2.具有有效的健康证（提供承诺函）。 |
| 员工食堂服务 | 服务岗 | 2 | 性别不限，年龄35周岁及以下，普通话流利； ★2.具有有效的健康证（提供承诺函）。 |
| 会务和游客 咨询服务 | 会务和游客 咨询岗 | 10 | 1.女性，年龄30周岁以下，普通话流利； ★2.大专及以上学历（提供有效学历证书复印件）； ★3.通过相关技能培训（提供承诺函）。采用8人上班2人休息模式轮休。 |
| 技术服务（含建筑物、构筑物、道路、广场、水电等设施设备） | 技术服务岗 | 16 | 1.性别不限，年龄55周岁以下； ★2.日常运维岗10岗。岗位人员最少配置4名持电工证（提供相应证件复印件）、2名持特种设备资质证书（提供相应证件复印件）的人员，岗位人员配备不能重复。每日须保持10人岗在位。 ★3.动力设备间日常值守岗6岗，需24小时双人双岗持证值守。 |

（2）开馆期间服务要求

项目配置岗位共计52岗，供应商需配备的工作人员不少于52人，且符合相关劳动法律法规规定，专人专岗，岗位不得重叠交叉。其中项目管理及综合岗4岗；员工食堂服务岗7岗，会务及前台服务岗20岗，景区游览车驾驶岗3岗；设施设备运行维护服务岗18岗。

缺岗率须为0，如出现缺岗问题，每出现一次扣除当月服务管理费的1％，并累积计算。岗位配置包括但不限于下表所列岗位，供应商各岗位人员录用须报采购人同意，岗位人员安排及工作时间须符合《中华人民共和国劳动法》的规定。

具体人员配备及岗位如下：

| 类别 | 岗位 | 数量（岗） | 人员配置要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 管理及综合服务 | 项目总负责岗 | 1 | 1.性别不限，年龄55周岁以下（提供有效身份证复印件）； ★2.全日制本科及以上学历（提供有效学历证书复印件）； ★3.具备博物馆或者4A级景区项目5年以上管理服务经验。（①提供证明材料，需提供证明材料，内容应当明确拟任人员姓名、服务业主名称并加盖业主单位公章、对应服务时间、任职岗位、管理的项目类别；②工作年限可由多个工作服务时间累计，同时段为两个及以上单位提供服务的，该时段只能计算一次。） |
|  | 会务及前台服务负责岗 | 1 | 1.性别不限，年龄45周岁以下（提供有效身份证复印件）； ★2.具有大专以上学历（提供有效学历证书复印件）； ★3.有5年以上本岗位相关工作经验，具备组织接待200人次以上会议活动的经验（①需提供证明材料，内容应当明确拟任人员姓名、服务业主名称并加盖业主单位公章、对应服务时间、任职岗位、管理的项目类别；②工作年限可由多个工作服务时间累计，同时段同时为两个及以上单位提供服务的，该时段只能计算一次服务时间）。 |
|  | 设备设施 管理服务负责岗 | 1 | 1.男性，年龄55周岁以下（提供有效身份证复印件）； ★2.具有中级及以上职称，熟练掌握水电相关技术知识、设施维护及操作规范（提供专业相关中级以上职称证） |
|  | 行政文员岗 | 1 | 1.性别不限，年龄35周岁以下； ★2.大专及以上学历（提供有效学历证书复印件）； 3.具备一定的写作能力，能熟练操作计算机，使用办公软件等。 |
| 员工食堂服务 | 厨师长岗 | 1 | 1.男性，年龄55周岁及以下； ★2.具有国家职业资格二级或职业技能等级及以上厨师证书； （说明：提供承诺函） ★3.具有有效的健康证。 （说明：提供承诺函） |
|  | 副厨岗 （红案厨师岗） | 1 | 1.男性，年龄55周岁及以下； ★2.具有国家职业资格或职业技能等级三级及以上厨师证书； （说明：提供承诺函） ★3.具有有效的健康证。 （说明：提供承诺函） |
|  | 白案厨师 | 1 | 1.性别不限，年龄55周岁及以下； ★2.具有国家职业资格或职业技能等级三级及以上厨师证书； （说明：提供承诺函） ★3.具有有效的健康证。 （说明：提供承诺函） |
|  | 勤杂员 | 2 | 1.身体健康，吃苦耐劳； ★2.具有有效的健康证。 （说明：提供承诺函） |
|  | 服务员 | 2 | 性别不限，年龄35周岁及以下，普通话流利。 |
| 会务及前台服务 | 游客服务员 （前台服务员） | 15 | 1.性别不限，年龄35周岁以下（提供有效身份证复印件）； ★2.大专及以上学历（提供有效学历证书复印件）； 3.普通话流利； ★4.熟悉AED设备使用，接受过拯救心脏相关课程培训，通过相关技能考试，均获得过相关急救员证书。 （说明：提供承诺函） |
|  | 会务接待岗 | 5 | 1.女性，年龄30周岁以下（提供有效身份证复印件）； ★2.大专及以上学历（提供有效学历证书复印件）； 3.普通话流利； ★4.熟悉AED设备使用，接受过拯救心脏相关课程培训，通过相关技能考试，均获得过相关急救员证书。 （说明：提供承诺函） |
|  | 景区游览车 驾驶岗 | 3 | 1.性别不限，年龄55岁以下； ★2.持有C1以上驾驶证（提供驾驶证复印件） （说明：提供承诺函） |
| 建筑设施设备日常运维技术服务 | 设备设施日常运维岗 | 18 | 1.性别不限，年龄55周岁以下； ★2.日常运维12个岗位，最少需有4个岗位持高（低）压电工证（提供相应证件复印件），2个岗位持特种设备（电梯）资质证书（提供相应证件复印件），人员配备不能重复。 ★3.动力设备间值守6个岗位，需24小时双岗持证（高压电工作业证）值守。 （说明：提供承诺函） |

★2、供应商为本项目配备的人员须与供应商签订劳动合同并按规定缴纳社会保险。人员均需身体健康（食堂服务人员需提供健康证），签订合同前内供应商应提供服务人员花名册和相关人员的身份证以及其他需提交的相关证明材料原件（学历证书、技术职业资格证书等）供采购人查验，如供应商未按时提供或所提交的材料与投标响应文件中提供的材料不符或人证不符，将视为虚假响应谋取中标，如有相关情况采购人应及时上报财政部门，由财政部门作出决定。

3、合同履行期间，供应商提供的服务人员未能达到工作要求，采购人有权要求及时更换服务人员，因此产生的劳务纠纷及赔偿由供应商承担。服务期间，未经采购人同意供应商不得随意更换人员，尤其是重要管理岗位人员，如遇特殊情况需要更换的须经采购人同意后方可更换人员。供应商所派所有人员在服务时间内必须专职为成都金沙遗址博物馆服务。

四、商务要求

- （一）服务期限

2026年11月21日至2027年9月20日

- 最高限价

本项目根据预算询价，本次最高限价不超过300万元。